Приложение 1а

Списък на минимално необходимите дейности (видове работа) за абонаментна техническа поддръжка на асансьорните уредби/съоръжения в обектите на Възложителя

Забележка: Настоящият списък включва общите минималните дейности по обслужване на асансьорните уредби/съоръжения на БНБ.

I. Всички мероприятия съгласно Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

II. За хидравличните асансьорни уредби сградите на БНБ, да се извършват следните видове дейности, със следната периодичност:

| № | Видове дейности, предвидени за период от 24 месеца | Периодичност (за 24 месеца) |
| --- | --- | --- |
| Машинно помещение |  |  |
| 1 | Почистване на помещението | 8 |
| 2 | Почистване на цялото оборудване | 8 |
| 3 | Проверка за отделяне на топлина и шум от оборудването | 24 |
| 4 | Проверка на осветлението, климатизация и вентилацията | 6 |
| 5 | Проверка нивото на маслото в хидравличния резервоар | 24 |
| 6 | Проверка резервоара за течове в хидравличния резервоар | 24 |
| 7 | Проверка състоянието на всички шлангове за износване и издуване в хидравличния резервоар | 6 |
| 8 | Проверка състоянието хидравличния резервоар - всички шлангове, съединения и връзки за течове, затягане при необходимост | 6 |
| 9 | Проверка на клапанна система за хидравлично управление и почистване на филтрите при необходимост | 12 |
| 10 | Клапан за налягане и предпазен клапан, проверка на работата, регулиране при необходимост | 2 |
| 11 | Проверка на устройството за ръчно повдигане и спускане на клапанна система за хидравлично управление - проверка работата на манометъра | 6 |
| 12 | Проверка работата на всички релета и контактори в шкаф за управление /контролер/ | 12 |
| 13 | Проверка работата на фазовите релета в шкаф за управление /контролер/ | 3 |
| 14 | Проверка работата на всички предпазители и замяна на повредените елементи в шкаф за управление /контролер/ | 3 |
| 15 | Проверка за прегорели контакти в шкаф за управление /контролер/ | 12 |
| 16 | Проверка на всички болтови съединения за закрепване в шкаф за управление/контролер/ | 3 |

| Кабинна и стълбищна площадка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка на нивата на спиране на етажите и точността за задвижващата система | 12 |
| 2 | Проверка работата и действието на етажните бутони в кабината | 24 |
| 3 | Проверка работата и действието на алармения бутон в кабината | 24 |
| 4 | Проверка работата на бутоните за отваряне и затваряне на вратите в кабината | 24 |
| 5 | Проверка работата и действието на всички останали бутони и изключватели в кабината | 6 |
| 6 | Проверка действието на аварийното осветление в кабината | 6 |
| 7 | Проверка действието на главното осветление в кабината | 24 |
| 8 | Проверка действието на всички сигнализации в кабината | 24 |
| 9 | Проверка действието на кабинната врата при отваряне и затваряне в кабината | 24 |
| 10 | Проверка действието на фотоелемента в кабината | 24 |
| 11 | Проверка дали всички елементи в кабината и на кабинната врата са на своето място и са добре закрепени | 12 |
| 12 | Проверка всички функции на шкафа на управление/табло ревизия/ на покрива, включително крайните изключватели в шахтата (над кабината) | 12 |
| 13 | Проверка нивото на маслото в масльонката на направляващите челюсти, доливане и проверка за правилна работа (над кабината) | 12 |
| 14 | Проверка и почистване на направляващите челюсти на кабината, регулиране при необходимост (над кабината) | 12 |
| 15 | Проверка състоянието на всички въжета присъединени към кабината, регулиране и закрепване при необходимост (над кабината) | 12 |
| 16 | Проверка работата на предпазния изключвател на заклинването (над кабината) | 12 |
| 17 | Проверка работата на всички останали предпазни изключватели(над кабината) | 12 |
| 18 | Проверка дали оборудването е правилно и надеждно закрепено (над кабината) | 8 |
| 19 | Смазване на всички направляващи, които нямат масльонки (над кабината) | 12 |
| 20 | Почистване покрива на кабината | 6 |
| 21 | Проверка на закрепването на престилката, затягане при необходимост (под кабината) | 12 |
| 22 | Проверка и почистване на направляващите на кабината (под кабината) | 24 |
| 23 | Проверка състоянието, усилието и закрепването на всички въжета, присъединени под кабината, регулиране, укрепване при необходимост (под кабината) | 8 |
| 24 | Почистване и проверка на работата и състоянието на заклинващия механизъм, регулиране при необходимост (под кабината) | 2 |
| 25 | Проверка работата на кабинната врата, почистване, смазване и регулиране при необходимост | 8 |

| 26 | Проверка работата на горна и долна направляващи ролки на кабинната врата | 6 |
| --- | --- | --- |
| 27 | Проверка състоянието и обтегнатостта на приводния ремък на кабинната врата | 6 |
| 28 | Проверка работата на контакта на кабинната врата, регулиране при необходимост | 12 |
| 29 | Проверка работата на опорните плъзгачи на кабинната врата | 8 |
| 30 | Проверка работата на ролките на кабинната врата, смазване и регулиране, при необходимост | 8 |
| 31 | Проверка състоянието на носещите ролки на кабинната врата и дали е добре закрепена | 12 |
| 32 | Проверка състоянието на долната направляваща на кабинната врата | 12 |
| 33 | Проверка работата на бутоните на стълбищната площадка | 24 |
| 34 | Проверка работата на всички останали бутони и изключватели на стълбищната площадка | 12 |
| Шахта |  |  |
| 1 | Проверка на изключвателите в шахтата, място, състояние, смазване, закрепване | 8 |
| 2 | Проверка на всички шахтни конзоли и магнити, място, състояние, работа и закрепване | 8 |
| 3 | Проверка работата на всички останали предпазни изключватели в шахтата | 3 |
| 4 | Проверка състоянието на кабелите в шахтата | 2 |
| 5 | Проверка механична заключалка на шахтните врати, почистване при необходимост | 12 |
| 6 | Проверка контакт на шахтните врати, регулиране при необходимост | 12 |
| 7 | Проверка за движение на кабината с отворена врата | 8 |
| 8 | Проверка елементите на шахтните врати | 8 |
| 9 | Почистване на всички направляващи ролки/горни и долни на шахтните врати | 8 |
| 10 | Проверка състоянието на всички ролки на шахтните врати, проверка за закрепване | 8 |
| 11 | Проверка състоянието на долните направляващи ролки на шахтните врати | 8 |
| 12 | Проверка работата и състоянието на крайния изключвател в дъното на шахатата | 3 |
| 13 | Почистване дъното на шахтата | 2 |
| 14 | Смазване всички шайби в шахтата, включително селекторна, на въжетата, регулатора и др. | 3 |
| 15 | Проверка на състоянието на буфера в дъното на шахтата | 2 |
| 16 | Проверка работата и състоянието на всички останали предпазни изключватели в дъното на шахтата | 3 |
| 17 | Проверка закрепването на цилиндъра в дъното на шахтата | 3 |
| 18 | Визуална проверка на регулатора на скоростта в шахтата и смазване при необходимост | 8 |

| 19 | Проверка на състоянието на ел. елементите присъединени към регулатора на скоростта в шахтата | 3 |
| --- | --- | --- |
| 20 | Проверка състоянието на всички механични елементи на регулатора на скоростта в шахтата | 6 |
| 21 | Проверка състоянието на всички шлангове на хидравличния цилиндър, съединения и връзки за течове, затягане при необходимост | 12 |
| 22 | Проверка състоянието на всички шлангове за износване и издуване на хидравличния цилиндър | 6 |
| 23 | Проверка на хидравличния цилиндър за изтичане на хидравлично масло | 12 |
| 24 | Проверка на болтовете, затягане при необходимост на хидравличния цилиндър | 8 |
| 25 | Проверка на отворите за маслото на хидравличния цилиндър | 8 |
| 26 | Проверка, почистване и смазване на направляващите шини (на хидравличния цилиндър) | 8 |
| 27 | Проверка работата на клапан за налягане и предпазен клапан, регулиране при необходимост (на хидравличния цилиндър) | 2 |
| 28 | Проверка работата на крайния изключвател на предпазната верига в шахтата | 2 |
| 29 | Проверка работата на всички останали предпазни изключватели на предпазната верига в шахтата | 6 |
| 30 | Смазване на всички шайби на селектора, въжетата, ограничител и др. (на ролките на въжета) | 6 |
| 31 | Проверка на всички предпазители на въжетата за закрепване | 4 |
| III. За електромеханични асансьорни уредби Schindler на обект сградите на БНБ, пл. Княз Александър I“ №1 и ул. „Московска“ №7, следните видове дейности, извършвани със следната периодичност: |  |  |
| № | Видове дейности, предвидени за период от 24 месеца | Периодичност (за 24 месеца) |
| Техническо обслужване на табло за управление |  |  |
| 1 | Проверка чрез заявки от кабината за всяка спирка и проследяване изпълнението им и съответстващото показание на сигнализацията. | 24 |
| 2 | Проверка изпълнението и сигнализацията на външно повикване. | 24 |
| 3 | Проверка действието на бутон "стоп". | 24 |
| 4 | Проверка визуално и по слух на таблото при отворен капак, за особен шум от някой елемент и дали има забележимо прегряване. | 24 |
| 5 | Проверка функционално чрез изключване и включване главния входен прекъсвач. | 24 |
| 6 | Проверка на всички предпазители, като се огледат вложките на автоматичните предпазители със стопяеми вложки, чрез функционално прекъсване. | 24 |

| 7 | Проверка на контактите на контакторите и при необходимост да се почистят или заменят. | 24 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Почистване с мека четка на контактите на релетата без капаци. При нагорели контакти на релета се заменя целия контактен пакет или цялото реле. | 24 |
| 9 | Проверка на занулителната верига - презатягат се винтовете, присъединителните клеми и болтовете за занулителната шина. | 12 |
| 10 | Да се огледат клемите, проводниците, съединителните връзки и възстановят повредените (с нагар, нарушена изолация,разхлабени връзки). | 8 |
| 11 | Почистване с прахосмукачка-вътрешно и външно таблото от прах | 2 |
| 12 | Проверка чрез измерване на съпротивлението Rro на силовата част на таблото в студено състояние между тоководещите части и занулителната шина. Съпротивлението Rro трябва да бъде по-малко от 1 М □ при измерване с мегаомметър 500 V - съгл. БДС 9090 - 86. В случай, че изолацията е влошена, се прави щателен оглед и се заменят клеми и проводници с нагоряла и остаряла изолация. | 2 |
| Техническо обслужване на ограничител на скоростта |  |  |
| 13 | Проверка визуално и по слух равномерното свободно движение на маховите маси или подскачащата ролка (в зависимост от конструкцията). Не трябва да има причукване или видима неравномерност. | 8 |
| 14 | Да се задейства на ръка контакта за безопасност и удостовери изключването на управлението | 6 |
| 15 | Визуална проверка на състоянието на въжето. | 2 |
| 16 | Проверка закрепването на въжето към лостовата система на захващащия механизъм | 2 |
| 17 | Проверка състоянието на канала. | 6 |
| 18 | Почистване със сухи конци или памучна кърпа въжето и канала от прах и омасляване. | 2 |
| 19 | Проверка закрепването и при необходимост да се затегнат закрепващите елементи. | 2 |
| 20 | Да се промият с нафта и смажат, където е необходимо лагеруващите части. | 2 |

| 21 | Проверка функционално задействането на ОС и предпазния контакт при имитирана превишена скорост, като се прехвърли въжето върху допълнителната шайба. Проверката се прави при движение нагоре на празна кабина. Ако е необходимо се извършва пререгулиране на контакта или пружината на ограничителя. Пружината се регулира, като се натяга до гранично състояние за задействане на ОС до появата на леко причукване, след което пружината малко се охлабва, до отстраняване на чукането, след което се законтря. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 22 | Проверка функционалното взаимодействие на ОС със захващащия механизъм. ОС се задейства (зацепва) принудително: - Кабината без товар се придвижва ръчно или на ревизионна скорост надолу до изтегляне на клиновете и приплъзване на носещите въжета. | 2 |
| Техническо обслужване на врати автоматични - шахтни и кабинни |  |  |
| 1 | Проверка на действието на задвижващия механизъм - плавното отваряне и затваряне на вратите без тласъци при движение и без удар при затваряне. | 6 |
| 2 | Функционална проверка на контакти на крилата - асансьорът не трябва да потегля при отворени врати; | 6 |
| 3 | Почистване контактите от нагар. Нагорели и износени контакти се подменят. | 6 |
| 4 | Функционална проверка на предпазна фотоклетка | 2 |
| 5 | Функционална проверка на контакт "повторно отваряне" при срещане на препятствие по пътя на затваряне и притискане на предмет с дебелина 50 mm; | 2 |
| 6 | Функционална проверка на бутон "врата" | 12 |
| 7 | Функционална проверка на заключването на шахтните врати. | 12 |
| 8 | Проверка визуално и на слух действието на задвижващото устройство (ЗУ). -при ЗУ с ремъчна предавка, се проверява състоянието на ремъците. | 6 |
| 9 | Функционална проверка на действие на фотоклетката. | 8 |
| 10 | Проверка на претоварващото устройство за "повторно отваряне" да задейства при усилие срещу затваряне на крилата 120 -f 150 N и при притискане на предмет с дебелина 50 mm. Ако не са изпълнени условията, се прави регулиране. | 2 |
| 11 | Визуална и функционална проверка на взаимодействието между отбивачката на задвижващата кабинна и шахтната врата на всеки етаж. | 6 |
| 12 | От покрива на кабината да се провери действието на пътните датчици или (контролери) за управление плавното движение на вратите. | 6 |

| 13 | Презатягат се всички болтови и резбови съединения. |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка на воденето на вратите. |  |  |
|  | Почистване от прах и замърсяване, особено праговете и водещите улеи. |  |  |
| 14 | Проверка състоянието на носещите и водещи части: плъзгачи, лагери, съединителни лостове, болтове и др. При необходимост се подменят. | 6 | 6 |
| 15 | Проверка на ремъците и при износване се подменят. | 6 | 6 |
| 16 | Проверка състоянието на лагерите на електродвигателя и при нужда се | 2 | 6 |
|  | подменят. |  |  |
| 17 | Затягат се съединенията, проверяват се заварочните връзки. | 2 | 6 |
| 18 | Проверка на челюстта на отбивачката на кабинната врата и заключващия лост. | 2 | 6 |
|  | Преглежда се пружината на предпазното устройство за повторно |  |  |
| 19 | отваряне при срещане на препятствие. | 2 | 6 |
| Техническо обслужване на кабина |  |  |  |
| Общо |  |  |  |
| 1 | Функционална проверка на водачи на кабината за нормално водене на рамката по релсите - без стържене, скърцане или движение на тласъци. | 2 | 6 |
| 2 | Проверка на наличие на масло в масльонките за смазване на водачите и при необходимост да се долее. | 6 | 6 |
| 3 | Оглед на вложките на плъзгачите и при странично износване повече от 1 mm на страна да се подменят. | 6 | 6 |
| Захващащ механизъм |  |  |  |
| 1 | Проверка свободното леко движение на лостовата система и изтегляне на клиновете при издърпване с ръка. | 6 | 2 |
| 2 | Проверка "на око" разстоянието между релсата и основата и между релсата и клина или заклинващата ролка - луфтът трябва да бъде 1 + 2 mm. При необходимост се регулира. | 6 | 2 |
| 3 | Функционална проверка на задействането на предпазния контакт. | 2 | 2 |
| 4 | Възстановява се добрия естетичен вид на кабинната бутониера и четливостта на всички надписи и индикации. Подменя се табелката "Правила за ползване", ако не е четлива. | При необходимост |  |
| Апарати на кабината |  |  |  |
| 1 | Проверка действието на командните бутони "аларма" и "стоп". | 8 | 6 |
| 2 | Проверка действието на сигнализацията и осветлението в кабината | 8 | 6 |
|  | Проверка закрепването на отбивачката към кабината и положението |  |  |
| 3 | спрямо отключващите лостове. Ако се налага, закрепващите болтове допълнително се затягат. |  | При необходимост |
|  | Проверка на ръка действието на предпазните контакти: разхлабено въже |  |  |
|  | и при движение на кабината предпазен праг и предпазна клапа. При необходимост се настройват. |  | 6 |
| 4 | За настройка на контакт разхлабено въже при електрически асансьори с пружинно окачване се проверява разстоянието между клапата и регулиращите болтове на носещите шпилки. Ако е повече от 2 mm се прави регулация с болтовете. | 1 |  |

| 5 | Проверка закрепването на командните апарати по покрива и стените на кабината: метални отбивачки, датчици, табло ревизия, осветителни тела. Почиства се арматурата на осветителното тяло и се подменят изгорелите лампи. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Функционална проверка на възможността за управление и движение от покрива на кабината. | 2 |
| 7 | Отваря се кабинната бутониера и се почиства отвътре. Почиства се и вътрешната повърхност на кабината с влажна мека кърпа. Почистват се вентилационните отвори. | При необходимост |
| 8 | Сменя се маслото в масльонката и фитила й. | При необходимост |
|  | Техническо обслужване на съоръженията в шахтата на асансьора |  |
| Шини направляващи - релси |  |  |
| 1 | Проверка смазването и смазване, ако няма непрекъснато такова. | 2 |
| Противотежест |  |  |
| 1 | Визуална проверка воденето и състоянието на плъзгачите. | 2 |
| 2 | Да се сменят плъзгачите, когато луфтът е не повече от 3 mm. | При необходимост |
|  | Да се затегнат болтовите съединения, да се провери закрепването на |  |
| 3 | въжетата и се притегнат клемите. Отклонителната ролка, ако има такава се гресира. | 6 |
|  | При пружинно окачване гайките се регулират така, че да са на едно ниво, |  |
| 4 | което осигурява еднакво натягане на пружината. При балансьор се проверява правилното опъване на въжетата в каушите. | 2 |
| Буфери пружинни или опори |  |  |
| 1 | Проверка положението и целостта им | 2 |
| Прекъсвачи в шахтата |  |  |
|  | Функционална проверка на аварийните прекъсвачи чрез принудително преминаване от кабината на крайните положения. Аварийните |  |
| 1 | прекъсвачи трябва да задействат на 50 - 150 mm след крайните спирки. При нужда да се регулира положението на задействащата ги шина/отбивачка | 2 |
| 2 | Проверка правилното задействане на крайните спиркови прекъсвачи и при нужда да се регулира положението на задействащата отбивачка. | 2 |
| 3 | Проверка функционално всички останали прекъсвачи в шахтата и в ролковото помещение - бутони " стоп". | 2 |
| 4 | Проверка разположението и закрепването на магнитите за пътните | 2 |
|  | датчици. |  |
|  | Да се огледат всички прекъсвачи и датчици в шахтата - място, |  |
| 5 | състояние, закрепване. Да се почистят и затегнат съединенията, ако е необходимо | 2 |
| 6 | Проверка състоянието на окачените кабели. Да се оправи, ако има усукване. Диаметърът на огъване не трябва да бъде по-малък от 400 mm. | 6 |
| 7 | Обтегачна тежест на ограничителя на скоростта. Да се провери функционално действието на предпазния контакт. Да се почистят и смажат триещите се повърхнини. | 12 |

| 8 | Проверка и почистване на дъното на шахтата. |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Направляващите релси се почистват и смазват. Притягат се всички болтове по снадките на релсите и закрепванията на конзолите. |  | 2 |
| Етажни бутониери и сигнализация |  |  |  |
| 1 | Функционална проверка на етажни бутониери и сигнализация |  | 6 |
| 2 | Да се почистят и сменят повредени бутони и други елементи. |  | При необходимост |
| 3 | Проверка на четливостта на надписите и индикацията. |  | 6 |
| Противотежест |  |  |  |
| 1 | Да се проверят и почистят водачите. |  | 2 |
| 2 | При плъзгащи водачи да се сменят износените. |  | При необходимост |
| Прекъсвачи в шахтата |  |  |  |
| 1 | Да се свалят капаците на механичните прекъсвачи - крайни и аварийни и се прегледат контактите. При наличие на нагар да се почистят с фина шкурка и четка. |  | 2 |
| 2 | Проверка взаимното разположение на магнитите и рид- ампулите на пътните датчици за всяка спирка. |  | 2 |
| 3 | Проверка неточността на спиране при 50 % товар в кабината, при предварително настроена спирачка. |  | 2 |
| IV. За асансьор товарен специален платформен тип в сградите на БНБ, следните видове дейности, извършвани със следната периодичност: |  |  |  |
| № | Видове дейности, предвидени за период от 24 месеца | Периодичност (за 24 месеца) |  |
| Машинно помещение, шахта и стълбищна площадка |  |  |  |
| 1 | Почистване на цялото оборудване. | 2 |  |
| 2 | Проверка действието на предпазните и крайни изключватели в шахтата, място, състояние, смазване, закрепване | 4 |  |
| 3 | Почистване дъното на шахтата. | 2 |  |
| 4 | Проверка механична заключалка на шахтна врата, почистване при необходимост | 2 |  |
| 5 | Проверка контакт на шахтната врата, регулиране при необходимост | 4 |  |
| 6 | Проверка на носещите въжета за скъсани телове и износване Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |  |
| 7 | Смазване на всички шайби на селектора, въжетата и др. (ролки на въжета) | 4 |  |

| 8 | Проверка работата на всички релета и контактори за прегорели контакти на табло за управление /контролер/ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проверка работата на занулителната верига на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 10 | Проверка работата на всички предпазители замяна на повредените елементи на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 11 | Проверка на работата на изключвателя, контактите и закрепването на захранващата верига | 4 |
| 12 | Проверка на защитите на електродвигателя и работата на две фази на захранващата верига | 4 |
| Кабина |  |  |
| 1 | Проверка дали нивата на спиране на етажите са правилни и дали са в рамките на точността за задвижващата система | 2 |
| 2 | Проверка на електромагнитната отбивачка | 2 |
| 3 | Проверка и почистване на направляващите челюсти на кабината, регулиране при необходимост | 2 |
| 4 | Проверка работата на предпазния изключвател на заклинването (в кабината) | 2 |
| 5 | Проверка състоянието, усилието и закрепването на всички въжета, присъединени над кабината, регулиране, укрепване при необходимост | 2 |
| 6 | Почистване и проверка на работата и състоянието на заклинващия механизъм, регулиране при необходимост (под кабината) | 2 |
| 7 | Проверка работата на бутоните (стълбищна площадка) | 2 |
| Редуктор |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина, шум и теч на масло от оборудването | 4 |
| 2 | Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |
| Триеща шайба |  |  |
| 1 | Проверка нивото на маслото в лагерите и доливане при необходимост | 6 |
| 2 | Проверка на осовото изместване на триещата шайба | 6 |
| 3 | Проверка състоянието на лагерите, гресиране при необходимост | 6 |
| 4 | Проверка закрепването на конструкцията срещу изпадане на въжетата | 6 |
| 5 | Проверка и измерване износването на каналите на триещата шайба | 6 |
| 6 | Проверка за приплъзване на въжетата | 6 |
| Електродвигател |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина и шум | 6 |
| 2 | Проверка на смазването на лагерите | 6 |
| 3 | При изпълнение мотор-редуктор да се провери масло устойчивостта на уплътненията | 6 |
| 4 | При куплиран двигател проверка състоянието на съединителя | 6 |
| Електромагнитна спирачка |  |  |
| 1 | Проверка за нормалното функциониране на спирачката и всички елементи прикрепени към нея | 6 |

| IV. За асансьор товарен специален платформен тип в сградите на БНБ, следните видове дейности, извършвани със следната периодичност: |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Видове дейности, предвидени за период от 24 месеца | Периодичност (за 24 месеца) |
| Машинно помещение, шахта и стълбищна площадка |  |  |
| 1 | Почистване на цялото оборудване. | 2 |
| 2 | Проверка действието на предпазните и крайни изключватели в шахтата, място, състояние, смазване, закрепване | 4 |
| 3 | Почистване дъното на шахтата. | 2 |
| 4 | Проверка механична заключалка на шахтна врата, почистване при необходимост | 2 |
| 5 | Проверка контакт на шахтната врата, регулиране при необходимост | 4 |
| 6 | Проверка на носещите въжета за скъсани телове и износване Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |
| 7 | Смазване на всички шайби на селектора, въжетата и др. (ролки на въжета) | 4 |

| 8 | Проверка работата на всички релета и контактори за прегорели контакти на табло за управление /контролер/ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 9 | Проверка работата на занулителната верига на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 10 | Проверка работата на всички предпазители замяна на повредените елементи на табло за управление /контролер/ | 4 |
| 11 | Проверка на работата на изключвателя, контактите и закрепването на захранващата верига | 4 |
| 12 | Проверка на защитите на електродвигателя и работата на две фази на захранващата верига | 4 |
| Кабина |  |  |
| 1 | Проверка дали нивата на спиране на етажите са правилни и дали са в рамките на точността за задвижващата система | 2 |
| 2 | Проверка на електромагнитната отбивачка | 2 |
| 3 | Проверка и почистване на направляващите челюсти на кабината, регулиране при необходимост | 2 |
| 4 | Проверка работата на предпазния изключвател на заклинването (в кабината) | 2 |
| 5 | Проверка състоянието, усилието и закрепването на всички въжета, присъединени над кабината, регулиране, укрепване при необходимост | 2 |
| 6 | Почистване и проверка на работата и състоянието на заклинващия механизъм, регулиране при необходимост (под кабината) | 2 |
| 7 | Проверка работата на бутоните (стълбищна площадка) | 2 |
| Редуктор |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина, шум и теч на масло от оборудването | 4 |
| 2 | Почистване, смазване и регулиране при необходимост | 4 |
| Триеща шайба |  |  |
| 1 | Проверка нивото на маслото в лагерите и доливане при необходимост | 6 |
| 2 | Проверка на осовото изместване на триещата шайба | 6 |
| 3 | Проверка състоянието на лагерите, гресиране при необходимост | 6 |
| 4 | Проверка закрепването на конструкцията срещу изпадане на въжетата | 6 |
| 5 | Проверка и измерване износването на каналите на триещата шайба | 6 |
| 6 | Проверка за приплъзване на въжетата | 6 |
| Електродвигател |  |  |
| 1 | Проверка за отделяне на топлина и шум | 6 |
| 2 | Проверка на смазването на лагерите | 6 |
| 3 | При изпълнение мотор-редуктор да се провери масло устойчивостта на уплътненията | 6 |
| 4 | При куплиран двигател проверка състоянието на съединителя | 6 |
| Електромагнитна спирачка |  |  |
| 1 | Проверка за нормалното функциониране на спирачката и всички елементи прикрепени към нея | 6 |